# Приложение № 2

Техническое задание

на поставку продукции

Закупка по титулу «Поставка оборудования для модернизация схемы питания трансформаторных подстанций ТП93-12 и ТП 93-13 водозабора г. Светлый на напряжении 15 кВ»

- Общие обязательные требования к поставке товара:

  - Доставка товара до склада Заказчика по адресу: г. Светлый, пер. Железнодорожный.

  - В стоимость продукции должна быть включена стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку.

  - Гарантия на поставляемый товар должна распространяться не менее чем на 3 года с момента ввода в эксплуатацию.

  - Замена некачественной или вышедшей из строя продукции в течение 60 дней после уведомления Поставщика.

  - Предложение должно быть действительным в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема предложений.

  - Продукция поставляется в невозвратной упаковке. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех запасных частей, расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 23216-78.

  - Начальная (предельная) цена составляет 4 999,0 тыс. руб. с учетом НДС.

  - Срок поставки – в течение 2 мес. с момента подписания договора.

  - Условия оплаты: безналичный расчет, в соответствии с ценовым  предложением.

  - В предложении должно быть указано наименование завода-изготовителя и страна происхождения продукции.

  - Начальная (максимальная) цена каждой позиции товара, являющегося предметом закупки, составляет указанные ниже значения.

## Перечень и объемы закупаемой продукции

Заказчик намерен приобрести следующую продукцию в соответствии с ОТР шифр ТЭС.310120.ОТР (Приложение):

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реклоузер TER_REC25_AL1_L5 (1_2_0_1_1_0_0_0_0_0) (или аналог) в составе: - Электрический коммутационный модуль – 1 шт.; - Электронный модуль управления – 1 шт.; - монтажный комплект реклоузера – 1 компл.; - ОПН 15 кВ – 6 шт.; - трансформатор собственных нужд – 2 шт.; - устройство соединительное – 1 шт.; - комплект ТМ для шкафа управления – 1 компл. | шт. | 3 |
|  | Разъединитель 15 кВ РЛКвз 24/400 с приводом ПР-3 (или аналог) | шт. | 2 |
|  | АРМ диспетчера, Сервер ТМ в составе: | компл. | 1 |
| 3.1. | Системный блок: - Процессор Intel Core i3-9100F BOX (или аналог) – 1 шт.; - Материнская плата ASRock H310CM-HDV (или аналог) – 1 шт.; - Корпус Cougar MX350 Mesh-X(или аналог)– 1 шт.; - Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650 (или аналог) – 1 шт.; - Оперативная память Goodram Iridium 8 ГБ (или аналог) – 1 шт.; - 240 ГБ SSD-накопитель Goodram CL100 gen.2 (или аналог) – 1 шт.; - 1 ТБ Жесткий диск WD Blue (или аналог)– 1 шт.; - Блок питания CHIEFTEC Core BBS-500S (или аналог) – 1 шт. | компл. | 1 |
| 3.2. | Периферия: - 27" Монитор BenQ EW2775ZH (или аналог) – 2 шт.; - Клавиатура Sven KB-S300 (или аналог) – 1 шт.; - Мышь проводная DEXP СМ-503BU (или аналог)– 1 шт. | компл. | 1 |
| 3.3. | Программное обеспечение - Операционная система Microsoft Windows 10 (или аналог) | шт. | 1 |
| 4. | SCADA-система Энтек (или аналог) ред. SSPI до 2500 параметров | лиц. | 1 |
| 5. | Аппаратный ключ защиты | шт. | 1 |

## Технические требования к продукции

  - Продукция должна иметь сертификаты (декларации) соответствия, подтверждающие заявленные характеристики, либо документы их заменяющие (предоставляются при поставке товара).

  - Продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории РФ нормативно-технических документов.

  - Продукция должна быть новой и ранее не использованной

  - Оборудование (при поставке) должно иметь паспорт завода-изготовителя, комплект технического описания и инструкцию по эксплуатации на русском языке на каждое изделие.

  - Технические требования к реклоузерам:

    - Конструкция реклоузеров должна исключать необходимость проведения периодических (плановых) текущих, средних и капитальных ремонтов на протяжении всего срока службы;

3.5.2. Конструкция реклоузера должна исключать возможность дуговых замыканий внутри корпуса;

    - В реклоузере должны быть предусмотрены следующие виды защит и автоматики:

- комплект направленных (включая двунаправленные) и ненаправленных токовых защит от междуфазных коротких замыканий и от однофазных замыканий на землю;

- защита минимального напряжения;

- защита от обрыва фаз;

- функция многократного АПВ;

- функция АВР.

3.5.4. Коммутационный модуль реклоузера должен иметь механический указатель включенного и отключенного положения. Размеры и размещение указателя должны позволять определять положение главных контактов выключателя без прикосновения к корпусу, открывания дверей, крышек и проникновения внутрь устройства;

3.5.5. Реклоузеры должны включать систему измерения токов и напряжений с обеих сторон коммутационного модуля;

3.5.6. Система измерения токов и напряжений не должна требовать обслуживания, в том числе диагностики и поверок в течение всего срока эксплуатации;

3.5.7. Реклоузеры должны иметь возможность интеграции в SCADA – систему посредством различных видов цифровой связи, должна быть обеспечена возможность ведения журналов событий;

3.5.8 Реклоузеры должны иметь функции по обеспечению управления, контроля, и передачи информации о состоянии по месту и дистанционно в режимах:

- в местном – с панели управления шкафом, или с персонального компьютера;

- дистанционно – с диспетчерского пункта;

3.5.9 Реклоузеры должны быть предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом в условиях, предусмотренных для климатического исполнения УХЛ и категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, и должны удовлетворять в части воздействия климатических факторов внешней среды требованиям ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.

3.5.10. Реклоузеры должны быть предназначены для работы в условиях районов:

- не менее II по гололеду (ПУЭ, изд.7, глава 2.5);

- не менее IV по ветру (ПУЭ, изд.7, глава 2.5);

3.5.11. Система автономного питания шкафа управления должна обеспечивать его работоспособность в течение не менее 24 часов при температуре окружающего воздуха 20 °С;

    - Механический ресурс циклов «ВО» должен быть не менее 30 000;

3.5.12 Коммутационный модуль должен быть выполнен в виде герметичного металлического корпуса и в своем составе должен содержать вакуумный выключатель с твердой изоляцией;

3.5.13 Коммутационный модуль должен обеспечивать возможность ручного механического отключения;

3.5.14 Шкаф управления должен содержать в себе панель управления и микропроцессорный модуль с функциями РЗиА, управления и бесперебойного питания. Шкаф должен быть выполнен в защитном металлическом корпусе

3.5.15 Шкаф управления должен обеспечивать возможность беспроводного соединения (Bluetooth/ Wi-fi и т.д.) без установки дополнительных устройств.

  - Технические требования к разъединителям:

    - Разъединитель должен соответствовать следующим требованиям:

- номинальное напряжение – 20 кВ;

- номинальный длительный ток – 400 А;

- номинальный уровень изоляции – 125 кВ;

- номинальный пиковый ток – 40 кА;

- механический ресурс – 2000 циклов;

    - Исполнение разъединителя – рамное, вертикальной установки.

    - Изоляция разъединителей – фарфор коричневого цвета, степень загрязнения изоляции – IV.

    - Стальные конструктивные элементы разъединителя должны быть оцинкованы методом горячего цинкования.

    - Комплектация поставки разъединителя должна включать в себя помимо разъединителя комплект крепежных элементов для стойки типа СВ110-5, а также привод и комплект тяг. Привод разъединителя должен обеспечивать возможность фиксации ножей в промежуточном положении и иметь запирающее устройство.

  - Требования к SCADA-системе:

Предусмотреть установку программно-аппаратных средств SCADA-системы «ЭНТЕК» для телеуправления, телесигнализации и телеизмерений реклоузерами с лицензией на до 2500 параметров.

SCADA-система должна являться программным обеспечением российского производства, внесенным в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, имеющим успешный опыт внедрения.

Начальник ПТО				   	                                                    А.Л. Луговов